СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области

(Актуализация на 2018 год)

п. Кардымово, 2017

СОДЕРЖАНИЕ

| Раздел 1 «Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа» | 3 |
| --- | --- |
| Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | 11 |
| Раздел 3. Электронная модель системы теплоснабжения | 28 |
| Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | 28 |
| # Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей | 30 |
| # Раздел 6. Перспективные топливные балансы | 32 |
| # Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | 35 |
| Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций) | 37 |
| # Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии | 39 |
| Раздел 10 Решения по бесхозяйным тепловым сетям | 40 |

РАЗДЕЛ 1 «ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ»

## Показатели существующего спроса на тепловую энергию

В поселке Кардымово преобладает централизованная схема теплоснабжения, осуществляемая от отопительных и производственных котельных. Котельные в большинстве своем работают на газе.

Кроме того, на территории поселка Кардымово существует ряд ведомственных и муниципальных котельных, отпускающих тепловую энергию на нужды собственных потребителей.

Усадебная застройка имеет в основном печное отопление.

Для теплоснабжения современных коттеджей, в основном, применяются индивидуальные отопительные котлы, работающие на жидком топливе, природном газе и электроэнергии.

Способ прокладки трубопроводов отопления - в непроходных каналах и частично-воздушная, на низких и высоких опорах.

Часть котельных имеет устаревшее оборудование с низким коэффициентом полезного действия, срок эксплуатации которых составляет 15 и более лет. Физический износ основных фондов систем теплоснабжения составляет до 30 процентов. Средний износ тепловых сетей составляет до 30%.

Из-за ограниченности финансовых ресурсов, необходимых для восстановления основных фондов, обновления оборудования котельных установок, замены ветхих тепловых сетей, не обеспечивается устойчивая подача тепловых ресурсов потребителям, не достигаются ресурсосберегающие и экологические эффекты.

Основные технические данные по котельным, отпускающим тепловую энергию на сторону сведены в таблицу, представленную ниже.

Основные данные по котельным, отпускающим тепловую энергию на сторону

| № п/п | Источник теплоснабжения | Год ввода в эксплуатацию котлов | Тип котлов на данный момент | Кол-во котлов на данный момент | КПД, % на данный момент |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п.Кардымово ул. Ленина,53А (центральная) | 2005 | КВГМ -4,65-95Н | 3 | 92 |
| 2 | Баня, ул. Партизанская | 1991 | КВТС-1 | 2 | 76 |
| 3 | Центр культуры, ул. Ленина, 18 | 2005 | КЧМ-7 | 2 | 90 |

Баланс тепловой энергии на котельных на 2018 год

| Котельная | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | Потери тепловой энергии в сетях ЭСО, Гкал | Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | Собственные нужды источника тепла, Гкал | Выработка тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.Кардымово ул. Ленина,53А (центральная) | 23660 | 6783 | 30443 | 688 | 31131 |
| Баня, ул. Партизанская | 424 | 81 | 505 | 23 | 528 |
| Центр культуры, ул. Ленина, 18 | 269 | 8 | 277 | 6 | 283 |

На территории поселения ряд ведомственных, федеральных и муниципальных учреждений и организаций используют котельные и бытовые теплогенераторы, вырабатывающие тепловую энергию на собственные нужды учреждений и организаций.

Основные данные по ведомственным, муниципальным, областным и федеральным котельным, не отпускающим тепловую энергию населению

| Наименование учреждений, организаций | Форма собственности | Тип, марка котлов | Количество | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СОГБУВ «Кардымовская ветстанция» | Федеральная | АОГВ-11,6 | 1 | 2006 |
| Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Смоленской области | Федеральная | АОГВК-17,4 | 1 | 2006 |
| Отдел военного коммисариата Смоленской области по Кардымовскому району | Областная | АОГВ-35 АОГВ-23 | 1 1 | 2001 2001 |
| Кардымовский филиал СОГБУ «Смоленскавтодор» | Областная | КЧМ-5 | 3 | 2001 |
| СОГБУ «Кардымовский КСЦО» | Областная | АОГВ-35 АОГВ-23 | 1 1 | 2003 2009 |
| Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | Муниципальная | АОГВ-35 АОГВ-35 АОГВ-23. | 1 1 1 | 2001 2001 2001 |
| Финансовое Управление Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | Муниципальная | Siberia АОГВ 35 | 1 | 2002 |
| Отдел сельского хозяйства администрации МО муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | Муниципальная | АОГВ - 29 | 1 | 2012 |
| Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, здание №2 | Муниципальная | АОГВ – 11,6 | 1 | 2012 |
| Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, здание №3 | Муниципальная | АОГВ – 17 | 1 | 2001 |
| Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, архив | Муниципальная | АОГВ – 17 | 1 | 2001 |
| Муниципальное учреждение культуры «Историко- краеведческий музей» Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | Муниципальная | АОГВ – 23 | 1 | 2002 |
| МОУДОТ «Кардымовская детская школа искусств» | Муниципальная | АОГВ – 23 | 1 | 2001 |
| Муниципальное учреждение культуры «Централизованная клубная система» Администрации муниципального, административно – бытовое здание стадиона | Муниципальная | АОГВ – 35 | 1 | 2004 |
| Отдел образования Администрации муниципального образования «Кардымовский район Смоленской области» | Муниципальная | АОГВ – 35 | 1 | 2005 |

АО «Заднепровье, ООО «ПК«Гофрэкс», ОАО «Смоленская городская типография», ООО «Оберонъ», ООО «Техно-Тендем», «Филиал» Кардымово ООО «Арсенал СТ», ООО «Варница», прочие предприятия и организации п. Кардымово, частные предприниматели, используют аналогичные источники тепловой энергии и только на свои нужды. На основании изложенного, указанные теплоснабжающие организации не рассматриваются в настоящей схеме теплоснабжения.

## Площадь строительных фондов в отчетном году и приросты площади строительных фондов на перспективу

В соответствии с утвержденным генеральным планом Кардымовского городского поселения жилой фонд по состоянию на конец 2008 года составлял 89500 м2 общей площади.

Ниже представлен перечень объектов, запланированных к строительству за рассматриваемый период:

1. Трёхэтажный жилой дом, п. Кардымово, ул. Ленина д.51, 2520 м²

2. Пятиэтажный жилой дом, п. Кардымово, ул. Гагарина д.9 4200 м²

3. Трёхэтажный жилой дом, п. Кардымово, ул. Школьная,7А 900 м²

4. Трёхэтажный жилой дом, п. Кардымово, ул. Красноармейская д.25А 2700 м²

5. Физкультурно - оздоровительный комплекс, 1416 м²

6. Дом культуры, 1897 м²

7. Центральная районная больница, 6000 м².

Без централизованного отопления, микрорайон Новое Кардымово:

1. 282 индивидуальных жилых дома, общей площадью, 58 тыс. м²

2. Детский сад на 100 мест, 1,4 тыс. м²

3. Культурно - досуговый центр, 0,96 тыс. м²

4. Универсальный магазин, 0,4 тыс. м²

Для создания самобытной архитектурной среды и удовлетворения потребностей в жилом фонде всех слоев населения предлагается четыре основных типа новой жилой застройки по преобладающей этажности жилого фонда и уровню комфортности.

### Типология жилого фонда по преобладающей этажности застройки

1.	Многоэтажная высокоплотная застройка. Представлена секционным жилым 5 этажным фондом. Жилые дома предлагается строить по типовым и индивидуальным проектам с применением различных стеновых материалов (кирпич, панель и т.д.) В 5 этажных типовых  жилых домах предполагается размещение более дешевого «социального» жилья с показателями жилой обеспеченности, соответствующих социальным нормативам и массового жилья эконом-класса со среднегородскими показателями жилищной обеспеченности.

2.	Малоэтажная застройка многоквартирными домами без индивидуальных участков (2-4 этажа). В этом типе малоэтажной застройки предполагается размещение престижного жилого фонда бизнес-класса со средними показателями жилой обеспеченности выше или равными среднегородским. Плотность застройки по общей площади жилых домов  «брутто» микрорайона порядка 3500м2/га. Плотность застройки по численности населения (при жилищной обеспеченности расчетного срока) 85-100чел/га.

3.	Индивидуальная жилая застройка представлена 1-2 этажными индивидуальными жилыми домами на 1 семью с участками до 0,12 га. Общая площадь коттеджей не регламентируется, но для расчетов ориентировочно принимается в размере 100-120 кв.м. общей площади на 1 коттедж. Плотность размещения коттеджей - 6 участков на гектар. В зависимости от местоположения малоэтажный жилой фонд с участками может быть бизнес и эконом класса, с выделением зон высококомфортной элитной застройки.

4.	Смешанная застройка представлена многоэтажной застройкой (40%), малоэтажной высокоплотной (50%) и индивидуальной застройкой (10%). Плотность застройки по общей площади жилых домов «брутто» микрорайона порядка 4500 м2/га.

### Типология жилого фонда по уровню комфортности

1.	Социальное (муниципальное жилище). Величина жилищной обеспеченности этого типа жилья ниже или равна среднегородским показателям. Бесплатное муниципальное жилье распределяется по социальной норме города. Количество комнат в квартире равно или меньше количества проживающих. На расчетный срок количество жилья этого типа не более 30% общего количества нового строительства, на 1 очередь строительства его доля может составлять до 60%. Основная масса жилого фонда этого типа предполагается к размещению в многоэтажной высокоплотной застройке.

2.	Массовый тип жилья (эконом-класс). Величина жилищной обеспеченности в этом типе жилья равна среднегородским показателям. Количество комнат в квартире равно или на 1 больше количества проживающих. На расчетный срок количество жилья этого типа около 40% общего количества нового строительства, на 1 очередь строительства его доля может составлять до 25%.

3.	Престижный тип жилья (бизнес-класс). Величина жилищной обеспеченности в этом типе жилья выше среднегородских показателей. Количество комнат в квартире на одну или две больше количества проживающих. На расчетный срок количество жилья этого типа не более 15% общего количества нового строительства, на 1 очередь строительства его доля может составлять до 10%.

4.	Высококомфортный тип жилья (элитный). Величина жилищной обеспеченности не нормируется. Она может быть от 60 и более м2 /чел. Количество комнат на две и более больше числа проживающих. Удельный вес жилья этого типа незначителен, он может колебаться по периодам реализации генерального плана в пределах 3-5% от общего объема нового строительства.

### Новое жилищное строительство

В соответствии с данными, предоставленными администрацией Кардымовского городского поселения, объемы строительства нового жилищного фонда составят 68320 м2 общей площади.

## 1.3. Теплоснабжение перспективного жилого фонда

Для покрытия нагрузок отопления и ГВС домов малой и средней этажности предлагается централизованное теплоснабжение от Центральной котельной. Для покрытия нагрузок отопление и ГВС возводимого индивидуального жилого фонда предлагается установка индивидуальных теплогенераторов.

Перспективное потребление тепловой энергии для теплоснабжения

жилого фонда нового строительства

| Наименование | Жилая площадьм2 | Тепловая мощность отопления, Гкал/ч | Тепловая мощность ГВС, Гкал/ч | Мощность на компенсацию тепловых потерь в сетях, Гкал/ч | Мощность на компенсацию собственных нужд, Гкал/ч | Итого суммарная мощность котельной,Гкал/ч | Суммарный отпуск тепловой энергии на отопление, Гкал/год | Суммарный отпуск тепловой энергии на ГВС, Гкал/год | Расход тепловой энергии на компенсацию тепловых потерь, Гкал/год | Расход тепловой энергии на компенсацию собственных нужд, Гкал/год | Итого выработка котельной, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Район отапливаемый газовой котельной, п. Кардымово ул. Ленина, 55 А | 10320 | 0,4340 | 0,0267 | 0,05 | 0,01 | 0,5169 | 1119,76 | 223,95 | 134,37 | 29,56 | 1507,65 |
| Индивидуальные и автономные источники тепла для теплоснабжения планируемых объектов жилой застройки | 58000 | 2,8594 | 0,1756 | 0,00 | 0,00 | 3,0350 | 7377,25 | 1475,45 | 0,00 | 0,00 | 8852,70 |

В ходе расчета потребления природного газа для обеспечения нужд отопления и горячего водоснабжения для вновь вводимого жилья КПД индивидуальных котлоагрегатов был принят 92%.

Ниже представлена таблица расхода природного газа на вновь вводимые здания.

Перспективное потребление природного газа для теплоснабжения

жилого фонда нового строительства

| Наименование | Жилая площадь,м2 | Расход природного газа на покрытие отопление, м3/год | Расход природного газа на покрытие нужд ГВС, м3/год | Расход природного газа на компенсацию тепловых потерь, м3/год | Расход природного газа на компенсацию собственных нужд, м3/год | Итого расход природного газа на котельной, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Район отапливаемый газовой котельной, п. Кардымово ул. Ленина, 55 А | 10320 | 150790,80 | 30158,16 | 18094,90 | 3980,88 | 203024,73 |
| Индивидуальные и автономные источники тепла для теплоснабжения планируемых объектов жилой застройки | 58000 | 993445,41 | 198689,08 | 0,00 | 0,00 | 1192134,49 |

### 1.4. Теплоснабжение перспективных промышленных и общественных объектов

Увеличение тепловой нагрузки за счет увеличения промышленной застройки не может быть спрогнозировано в связи с индивидуальным характером промышленной нагрузки. Следовательно, перспективное планирование новых источников теплоснабжения под нужды вновь вводимой нагрузки целесообразно осуществлять в рамках реализации проектов промышленного характера.

Раздел 2 «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»

2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.

- 2.1.1.Описание котельных

Суммарная установленная мощность котельных 13,79 Гкал/ч (7 котлов).

Срок эксплуатации котельной согласно паспортным данным составляет 17 лет. На диаграмме, представленной ниже, приведены данные, отражающие года ввода котельных в поселке Кардымово.

| п. Кардымово, ул. Ленина 53А (центральная) | п. Кардымово, ул. Партизанская, Баня | п. Кардымово, ул. Ленина 18, Центр культуры |
| --- | --- | --- |

Из анализа нижеприведенной диаграммы видно, что установленная мощность котельной на Бане, ул. Партизанская превышает присоединенную тепловую нагрузку потребителей в более чем 10 раз.

| п. Кардымово, ул. Ленина 53А (центральная) | п. Кардымово, ул. Партизанская, Баня | п. Кардымово, ул. Ленина 18, Центр культуры |
| --- | --- | --- |

Завышение установленной мощности оборудования по отношению к присоединенной ведет к перерасходу ТЭР (электрической энергии и природного газа) ввиду невозможности уменьшения мощности горелок в летний период (в период потребления тепловой энергии лишь на нужды ГВС), повышенной мощности насосов, рассчитанных на перекачку установленного расхода тепловой энергии (превышающего фактический). Диаметр трубопроводов тепловой сети, подключенных к котельным, запроектирован на транспортировку расхода тепловой энергии превышающего фактический. Данный факт приводит к повышенным тепловым потерям в окружающую среду в виду увеличения площади трубопроводов.

Ежегодный ущерб из-за устаревшего оборудования можно оценочно определить как энергосберегающий потенциал данных котельных.

Технические данные по рассматриваемым котельным представлены ниже.

| Наименование котельной | Температурный график тепловых сетей к котельной | Сведения о наличии приборов учета энергоресурсовна данных котельных |  |  |  | Автоматизация котельной |  | Химводоподготовка на котельной |  |  | Присоединенные нагрузки потре-бителей для каждой котельной, Гкал/ч |  |  |  | Сведения о котлоагрегатах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Э.Э. | Х.В. | Отпущенной ТЭ | Газа | + | - | одноступ. Nа-кат. | 2-х ступ. Nа-кат. | комплексон | Отопление | ГВС | Вентиляция | Пар | Марка котла | Кол-во шт |
| Газовая котельная, п. Кардымово, ул. Ленина, 53А | 90-70 | Меркурий 230 АR | СМБ-32 | АТ 2200 | RVG6 - 160 | + |  | - | + | - | 8,35 | 1,87 | 0,00 | 0,00 | КВГМ -4,65-95Н | 3 |
| Угольная котельная (котельная бани) п.Кардымово, ул. Партизанская | 90-70 | ЦЭ6803 | - | - | - |  | - | - | - | - | 0,13 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | КВТС - 1 | 2 |

- 2.2.Описание существующих и перспективных зон действия централизованных источников тепловой энергии

В таблице ниже приведен список жилого фонда, запитанного от котельных, находящихся в аренде ООО «КардымовоТеплоСети» и отпускающих тепловую энергию на сторону.

| Адрес | Отапливаемая площадь, кв.м | Количество этажей | Количество проживающих, чел | Год ввода в эксплуатацию | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Ленина, д.33 | 3028,1 | 5 | 85 | 1986 | Газовая котельная, п. Кардымово, ул. Ленина, 53А |
| ул. Ленина, д.35 | 845,3 | 2 | 37 | 1977 | Газовая котельная, п. Кардымово, ул. Ленина, 53А |
| ул. Ленина, д.37 | 180,9 | 2 | 5 | 1977 | Газовая котельная, п. Кардымово, ул. Ленина, 53А |
| ул. Ленина, д.50 | 871,7 | 2 | 26 | 1981 | Газовая котельная, п. Кардымово, ул. Ленина, 53А |
| ул. Ленина, д.52 | 810,4 | 2 | 32 | 1981 | Газовая котельная, п. Кардымово, ул. Ленина, 53А |
| ул. Ленина, д.53 | 3111 | 5 | 118 | 1986 | Газовая котельная, п. Кардымово, ул. Ленина, 53А |
| ул. Ленина, д.54 | 836,54 | 2 | 32 | 1981 | Газовая котельная, п. Кардымово, ул. Ленина, 53А |
| ул. Ленина, д.55 | 2954,9 | 5 | 102 | 1983 | Газовая котельная, п. Кардымово, ул. Ленина, 53А |
| ул. Ленина, д.56 | 826,3 | 2 | 22 | 1982 | Газовая котельная, п. Кардымово, ул. Ленина, 53А |
| ул. Ленина, д.57 | 2564,7 | 5 | 97 | 1992 | Газовая котельная, п. Кардымово, ул. Ленина, 53А |
| ул. Ленина, д.60 | 857,5 | 2 | 27 | 1981 | Газовая котельная, п. Кардымово, ул. Ленина, 53А |
| ул. Ленина, д.62 | 719,5 | 2 | 24 | 1987 | Газовая котельная, п. Кардымово, ул. Ленина, 53А |
| ул. Ленина, д.63 | 1001 | 4 | 51 | 1990 | Газовая котельная, п. Кардымово, ул. Ленина, 53А |
| ул. Ленина, д.64 | 706,2 | 2 | 27 | 1989 | Газовая котельная, п. Кардымово, ул. Ленина, 53А |
| ул. Ленина, д.68 | 619 | 2 | 28 | 1990 | Газовая котельная, п. Кардымово, ул. Ленина, 53А |
| ул. Ленина, д.68А | 137,3 | 1 | 4 | 1991 | Газовая котельная, п. Кардымово, ул. Ленина, 53А |
| ул. Ленина, 68Б | 137,8 | 1 | 4 | 1991 | Газовая котельная, п. Кардымово, ул. Ленина, 53А |
| ул. Ленина, д.68В | 135,3 | 1 | 2 | 1991 | Газовая котельная, п. Кардымово, ул. Ленина, 53А |
| ул. Ленина д.68Ж | 150,6 | 1 | 5 | 1991 | Газовая котельная, п. Кардымово, ул. Ленина, 53А |
| ул. Ленина д.68Г, кв.2 | 92 | 1 | 2 | 1991 | Газовая котельная, п. Кардымово, ул. Ленина, 53А |
| пер. Ленина, д.1 | 56,8 | 1 | 3 | 1977 | Газовая котельная, п. Кардымово, ул. Ленина, 53А |
| пер. Ленина, 2 | 41,9 | 1 | 3 | 1977 | Газовая котельная, п. Кардымово, ул. Ленина, 53А |
| пер. Ленина, 3 | 56,8 | 1 | 2 | 1977 | Газовая котельная, п. Кардымово, ул. Ленина, 53А |
| пер. Ленина, 4 | 56,8 | 1 | 2 | 1977 | Газовая котельная, п. Кардымово, ул. Ленина, 53А |
| ул. Красноармейская, д.18 | 5056 | 5 | 168 | 1991 | Газовая котельная, п. Кардымово, ул. Ленина, 53А |
| ул. Красноармейская, д.25 | 3331,49 | 5 | 163 | 1984 | Газовая котельная, п. Кардымово, ул. Ленина, 53А |
| ул.Красноармейская, д.27 | 271,7 | 2 | 10 | 1978 | Газовая котельная, п. Кардымово, ул. Ленина, 53А |
| ул.Красноармейская, д.29 | 270,8 | 2 | 10 | 1977 | Газовая котельная, п. Кардымово, ул. Ленина, 53А |
| ул. Социалистическая, д.1 | 204,9 | 2 | 6 | 1983 | Газовая котельная, п. Кардымово, ул. Ленина, 53А |
| ул. Социалистическая, д.3 | 4191,7 | 5 | 145 | 1987 | Газовая котельная, п. Кардымово, ул. Ленина, 53А |
| ул.Социалистическая, д.5А | 841,6 | 2 | 23 | 1986 | Газовая котельная, п. Кардымово, ул. Ленина, 53А |
| ул. Социалистическая, д.7А | 870,7 | 2 | 34 | 1987 | Газовая котельная, п. Кардымово, ул. Ленина, 53А |
| ул.Социалистическая, д.9 | 779 | 2 | 28 | 1983 | Газовая котельная, п. Кардымово, ул. Ленина, 53А |
| ул. Социалистическая, д.11 | 4151,4 | 5 | 132 | 1987 | Газовая котельная, п. Кардымово, ул. Ленина, 53А |
| ул. Каменка, д. 10 | 525,4 | 3 | 23 | 1988 | Газовая котельная, п. Кардымово, ул. Ленина, 53А |
| ул. Каменка, д.13 | 3970,2 | 5 | 147 | 1989 | Газовая котельная, п. Кардымово, ул. Ленина, 53А |
| ул. Каменка, д.14 | 652,9 | 3 | 19 | 1991 | Газовая котельная, п. Кардымово, ул. Ленина, 53А |
| ул. Каменка, д.15 | 4137,6 | 5 | 112 | 1988 | Газовая котельная, п. Кардымово, ул. Ленина, 53А |
| пер. Предбазарный, д.2 | 723,4 | 3 | 24 | 1991 | Газовая котельная, п. Кардымово, ул. Ленина, 53А |
| ул. Гагарина, д.6 | 679,1 | 2 | 15 | 1990 | Газовая котельная, п. Кардымово, ул. Ленина, 53А |
| ул. Школьная, д.4 | 4239,8 | 5 | 140 | 1985 | Газовая котельная, п. Кардымово, ул. Ленина, 53А |
| ул. Школьная, д.6 | 843,8 | 2 | 36 | 1986 | Газовая котельная, п. Кардымово, ул. Ленина, 53А |
| пер.Коммунистический, д.1 | 81,1 | 1 | 3 |  | Газовая котельная, п. Кардымово, ул. Ленина, 53А |
| ул. Партизанская, д.3 | 56 | 1 | 1 |  | Угольная котельная (котельная бани) п. Кардымово, ул. Партизанская, 6 |

В таблице ниже приведен список нежилого фонда, запитанного от котельных, отпускающих тепловую энергию на сторону.

| Адрес | Отапливаемая площадь, кв.м | Количество этажей | Вид здания (указать организацию) | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ул.Красноармейская,31 | 1170 | 3 | Административное здание ОВД | Газовая котельная, п. Кардымово, ул. Ленина, 55А |
|  | 415 | 2 | Спортзал | Газовая котельная, п. Кардымово, ул. Ленина, 55А |
| ул.Ленина,60 |  |  | Дом интернат для престарелых, | Газовая котельная, п. Кардымово, ул. Ленина, 55А |
|  | 588 | 1 | Админист. блок и медсанчасть | Газовая котельная, п. Кардымово, ул. Ленина, 55А |
|  | 1560 | 1 | Клуб и спортзал | Газовая котельная, п. Кардымово, ул. Ленина, 55А |
|  | 640 | 1 | Жилой корпус | Газовая котельная, п. Кардымово, ул. Ленина, 55А |
|  | 642 | 1 | Жилой корпус | Газовая котельная, п. Кардымово, ул. Ленина, 55А |
|  | 639 | 1 | Жилой корпус | Газовая котельная, п. Кардымово, ул. Ленина, 55А |
|  | 87 | 1 | Морг | Газовая котельная, п. Кардымово, ул. Ленина, 55А |
|  | 703 | 1 | Столовая | Газовая котельная, п. Кардымово, ул. Ленина, 55А |
|  | 191 | 1 | Баня | Газовая котельная, п. Кардымово, ул. Ленина, 55А |
|  | 360 | 1 | Прачечный блок с изолятором | Газовая котельная, п. Кардымово, ул. Ленина, 55А |
|  | 587 | 1 | Гараж | Газовая котельная, п. Кардымово, ул. Ленина, 55А |
|  | 360 | 1 | Склад | Газовая котельная, п. Кардымово, ул. Ленина, 55А |
|  | 56 | 1 | КПП | Газовая котельная, п. Кардымово, ул. Ленина, 55А |
| ул. Красноармейская, 22 |  |  | ЦРБ | Газовая котельная, п. Кардымово, ул. Ленина, 55А |
|  | 392 | 1 | Терапевтическое отделение | Газовая котельная, п. Кардымово, ул. Ленина, 55А |
|  | 224 | 1 | Детское отделение | Газовая котельная, п. Кардымово, ул. Ленина, 55А |
|  | 84 | 1 | Кухня | Газовая котельная, п. Кардымово, ул. Ленина, 55А |
|  | 140 | 1 | Прачечная | Газовая котельная, п. Кардымово, ул. Ленина, 55А |
|  | 877 | 1 | Стоматология | Газовая котельная, п. Кардымово, ул. Ленина, 55А |
|  | 392 | 1 | Хирургия | Газовая котельная, п. Кардымово, ул. Ленина, 55А |
|  | 392 | 1 | Поликлиника | Газовая котельная, п. Кардымово, ул. Ленина, 55А |
|  | 400 | 1 | Гараж | Газовая котельная, п. Кардымово, ул. Ленина, 55А |
|  | 2179 | 2 | ДЮСШ | Газовая котельная, п. Кардымово, ул. Ленина, 55А |
|  | 1051 | 1 | Бассейн | Газовая котельная, п. Кардымово, ул. Ленина, 55А |
|  | 7378 | 3 | Средняя школа | Газовая котельная, п. Кардымово, ул. Ленина, 55А |
|  | 3518 | 2 | Детский сад | Газовая котельная, п. Кардымово, ул. Ленина, 55А |
|  | 339 | 1 | Теплица | Газовая котельная, п. Кардымово, ул. Ленина, 55А |
| ул. Социалистическая,11 | 289 | 1 | Магазин | Газовая котельная, п. Кардымово, ул. Ленина, 55А |
| ул.Ленина,63 | 629 | 1 | Пождепо | Газовая котельная, п. Кардымово, ул. Ленина, 55А |
| ул.Ленина,60 А | 54 | 1 | Магазин | Газовая котельная, п. Кардымово, ул. Ленина, 55А |
| ул.Ленина,29 | 968 | 2 | Архив ГУ ЦБ РФ по Смоленской области, | Газовая котельная, п. Кардымово, ул. Ленина, 55А |
| Узел федер. Почтовой связи и ОАО "Связьинформ", | 3318 | 2 | ул. Ленина,24 | Газовая котельная, п. Кардымово, ул. Ленина, 55А |
| п. Кардымово ул. Партизанская,6 | 804 | 1 | Баня (зима) | Угольная котельная (котельная бани) п. Кардымово, ул. Партизанская, 6 |
|  | 118 | 1 | Административное зд. | Угольная котельная (котельная бани) п. Кардымово, ул. Партизанская, 6 |
|  | 53 | 1 | Магазин | Угольная котельная (котельная бани) п. Кардымово, ул. Партизанская, 6 |
|  | 367 | 1 | Мастерские | Угольная котельная (котельная бани) п. Кардымово, ул. Партизанская, 6 |
|  | 583 | 1 | Гараж №1 | Угольная котельная (котельная бани) п. Кардымово, ул. Партизанская, 6 |
|  | 228 | 1 | Гараж №2 | Угольная котельная (котельная бани) п. Кардымово, ул. Партизанская, 6 |
|  | 81 | 1 | Склад | Угольная котельная (котельная бани) п. Кардымово, ул. Партизанская, 6 |
|  | 120 | 1 | Столярная мастерская | Угольная котельная (котельная бани) п. Кардымово, ул. Партизанская, 6 |

Зоны действия городских котельных изолированы друг от друга, перемычки между теплосетями, повышающие надежность теплоснабжения потребителей отсутствуют, т.к. каждый источник тепла работает на свою выделенную зону теплоснабжения.

2.3. Перспективные зоны действия централизованных теплоисточников

Зоны действия источников тепла после реконструкции остаются без изменения.

2.4. Существующие и перспективные зоны действия индивидуальных теплоисточников

Индивидуальные жилые дома расположены практически по всей территории поселка. В настоящее время для обеспечения их тепловой нагрузки применяются индивидуальные теплогенераторы (ИТГ): газовые котлы, электрокотлы и печное отопление.

В соответствии с данными, предоставленными отделом Городского хозяйства Администрации Кардымовского района Смоленской области, теплоснабжение индивидуальной застройки предполагается локальное, от индивидуальных отопительных систем при помощи газа или электроэнергии.

Ниже представлено перспективное потребление тепловой энергии для теплоснабжения вновь вводимого жилого фонда.

Перспективное потребление тепловой энергии для теплоснабжения жилого фонда

| Наименование | Жилая площадь м2 | Тепловая мощность отопления, Гкал/ч | Тепловая мощность ГВС, Гкал/ч | Мощность на компенсацию тепловых потерь в сетях, Гкал/ч | Мощность на компенсацию собственных нужд, Гкал/ч | Итого суммарная мощность котельной,Гкал/ч | Суммарный отпуск тепловой энергии на отопление, Гкал/год | Суммарный отпуск тепловой энергии на ГВС, Гкал/год | Расход тепловой энергии на компенсацию тепловых потерь, Гкал/год | Расход тепловой энергии на компенсацию собственных нужд, Гкал/год | Итого выработка котельной, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Район отапливаемый газовой котельной, п. Кардымово ул. Ленина, 55 А | 10320 | 0,4340 | 0,0267 | 0,05 | 0,01 | 0,5169 | 1119,76 | 223,95 | 134,37 | 29,56 | 1507,65 |
| Индивидуальные и автономные источники тепла для теплоснабжения планируемых объектов жилой застройки | 58000 | 2,8594 | 0,1756 | 0,00 | 0,00 | 3,0350 | 7377,25 | 1475,45 | 0,00 | 0,00 | 8852,7 |

2.5. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии

В таблицах, приведенных ниже, за отчетный 2015/2016 год и на перспективу по расчетным этапам Схемы представлены:

- балансы тепловой мощности и тепловых нагрузок в зонах действия источников тепла;

- резервы тепловой мощности источников.

Как видно из таблиц, приведенных в главе 1, в настоящее время по многим котельным установленная мощность выше присоединенной нагрузки. Средний КПД по котлам составляет около 89%.

В соответствии со статьёй 13 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

- потребители тепловой энергии, в том числе застройщики, планирующие подключение к системе теплоснабжения, заключают договоры о подключении к системе теплоснабжения и вносят плату за подключение к системе теплоснабжения в порядке, установленном статьёй 14 настоящего Федерального закона;

- потребители, подключенные к системе теплоснабжения, но не потребляющие тепловой энергии (мощности), теплоносителя по договору теплоснабжения, заключают с теплоснабжающими организациями договоры оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности и оплачивают указанные услуги по регулируемым ценам (тарифам) или по ценам, определяемым соглашением сторон договора, в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, в порядке, установленном статьей 16 настоящего Федерального закона;

Потребители могут заключать с теплоснабжающей организацией долгосрочные договоры теплоснабжения (на срок более чем один год) с условием оплаты потребленной тепловой энергии как по долгосрочному тарифу, устанавливаемому органом регулирования, так и по ценам, определенным соглашением сторон.

В поселке Кардымово на момент разработки Схемы значения существующей тепловой нагрузки указаны в заключенных договорах теплоснабжения теплоснабжающих организаций и потребителей. Договоры на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочные договоры теплоснабжения, по которым цена определяется по соглашению сторон, и долгосрочные договоры, в отношении которых установлен долгосрочный тариф, в Кардымовском городском поселении не заключались.

Перспективная установленная мощность котельных Кардымовского городского поселения

| № п/п | Источник теплоснабжения | Год ввода в эксплуатацию котлов | Тип котлов на данный момент | Кол-во котлов на данный момент | КПД, % на данный момент | Нагрузка котельной на данный момент Гкал/час |  | Перспективная установленная нагрузка котельной, Гкал/ч | КПД,% новой котельной |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Установленная | Присоединенная |  |  |  |
| Муниципальные котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п.Кардымово ул. Ленина,53А (центральная) | 2005 | КВГМ -4,65-95Н | 3 | 92 | 11,95 | 10,87 | остается без изменений |  |  |
| 2 | Баня, ул. Партизанская | 1991 | КВТС-1 | 2 | 76 | 1,72 | 0,13 | перевод на автономное теплоснабжение |  |  |
| 3 | Центр культуры, ул. Ленина, 18 | 2005 | КЧМ-7 | 2 | 90 | 0,12 | 0,10 | остается без изменений |  |  |

Перспективная выработка тепловой энергии в динамике 2015-2028 год

| № | Адрес котельной | Годовая выработка тепловой энергии (Гкал) п. Кардымово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Муниципальные котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п.Кардымово ул. Ленина,53А (центральная) | 32512 | 32303 | 32526 | 31945 | 31945 | 31945 | 31945 | 31945 | 30991 | 30991 | 30991 | 30991 | 30991 | 30991 |
| 2 | Баня, ул. Партизанская | 528 | 528 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Центр культуры, ул. Ленина, 18 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 |
| Вновь вводимые источники теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Индивидуальные и автономные источники тепла для теплоснабжения планируемых объектов капитального строительства | 1244 | 1866 | 2488 | 3109 | 3731 | 4353 | 4975 | 5597 | 6219 | 6841 | 7463 | 8085 | 8706 | 9328 |

РАЗДЕЛ 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Для данного поселения с численностью населения до 100 тысяч человек, согласно Постановления Правительства РФ №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» электронная модель системы теплоснабжения не является обязательной.

Раздел 4 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии»

- Варианты развития системы теплоснабжения п. Кардымово

Предлагаемые варианты содержат следующие пути оптимизации работы системы теплоснабжения п. Кардымово:

а) доведение технического состояния сохраняемого существующего оборудования до нормативных требований с повышением эффективности его работы;

б) замены низкоэкономичного оборудования на энергоэффективное, работающее на природном газе;

в) закрытие неэффективных котельных с передачей их тепловой нагрузки на более эффективные источники тепла;

г) повышение надежности системы теплоснабжения за счет:

- увеличения в последующие годы объемов замены теплопроводов, выработавших свой ресурс;

- обеспечения требуемого по нормативам резервирования подачи тепла.

В ходе модернизации системы теплоснабжения п. Кардымово предлагаются следующие варианты:

- 4.1.Предложения по строительству источников тепловой энергии для обеспечения перспективной тепловой нагрузки, размещаемой вне радиуса эффективного теплоснабжения существующих теплоисточников

- Согласно плану развития п. Кардымово планируется строительство жилых индивидуальных домов и общественных зданий, расположенных вне радиуса эффективного теплоснабжения. Перечень планируемых к строительству объектов приведен ниже:

1. 282 индивидуальных жилых дома, общей площадью, 58 тыс. м²

2. Детский сад на 100 мест, 1,4 тыс. м²

3. Культурно - досуговый центр, 0,96 тыс. м²

4. Универсальный магазин, 0,4 тыс. м²

Для данных объектов предлагается строительство индивидуальных автономных теплогенераторов. Стоимость строительства индивидуальных теплогенераторов будет определена при проектировании объекта.

- 4.2. Предложения по реконструкции существующих теплоисточников для организации на них комбинированной выработки тепловой и электрической энергии

Переоборудование котельных в источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии Схемой не предусматривается, т.к. экономической целесообразности установки газопоршневой станции (с блоком утилизации тепловой энергии) для обеспечения собственных нужд вышеприведенных котельных не имеется (собственные нужды котельной в зимний и летний период значительной разнятся). В связи с этим использование данного агрегата в летний период невозможно (разбиение нагрузки с целью возможности ее покрытия в летний период резко удорожают схему).

Возможен второй вариант установки газопоршневого агрегата (на покрытие нагрузки горячего водоснабжения), однако в данном случае возникает значительный избыток выработанной электрической энергии, отпуск которой в сеть при стоимости электроэнергии на оптовом рынке экономически нецелесообразен.

- 4.3. Предложения по выводу из эксплуатации котельных

Предлагается произвести отказ от котельной Бани. Морально и физически устаревшую угольную котельную, отапливающую баню, производственные помещения ООО «КардымовоТеплоСети» и один жилой дом, планируется ликвидировать, с переводом отопления указанных объектов, кроме бани, бытовыми газовыми котлами. Здание действующей бани построено в 1937 году. Стоимость строительства индивидуальных теплогенераторов будет определена при проектировании объекта.

- 4.4. Предложения по реконструкции и модернизации существующих источников  тепловой энергии для повышения экономичности и надежности их работы

- Согласно плану развития п. Кардымово планируется строительство жилых индивидуальных домов и общественных зданий, расположенных в зоне действия Центральной котельной. Перечень планируемых к строительству объектов приведен ниже:

1. Трёхэтажный жилой дом, п. Кардымово, ул. Ленина д.51, 2520 м². 2. Пятиэтажный жилой дом, п. Кардымово, ул. Гагарина д.9 4200 м². 3. Трёхэтажный жилой дом, п. Кардымово, ул. Школьная,7А 900 м². 4. Трёхэтажный жилой дом, п. Кардымово, ул. Красноармейская д.25А 2700 м². 5. Физкультурно - оздоровительный комплекс, 1416 м². 6. Дом культуры, 1897 м². 7. Центральная районная больница, 6000 м²..

Тепловую нагрузку данных потребителей предполагается подключить к Центральной котельной. Мощность установленного оборудования в котельной достаточно для подключения данной нагрузки. Поскольку Центральная котельная в 2005 г. прошла модернизацию (оборудование морально не устаревшее и энергоэффективное), то в настоящей Схеме не планируется ее реконструкция.

- 4.5. Предложения по реконструкции и модернизации ведомственных существующих источников тепловой энергии для повышения экономичности и надежности их работы

Модернизация ведомственных теплоисточников выполняется за финансовые средства собственников и не может быть спланирован в рамках данной Схемы.

РАЗДЕЛ 5 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ»

- 5.1. Предложения по реконструкции и строительству тепловых сетей для перераспределения тепловой нагрузки между теплоисточниками

Схемой не предполагается реконструкция и строительство тепловых сетей для перераспределения тепловой нагрузки между теплоисточниками. Расчет радиусов эффективного теплоснабжения показал, что в настоящее время у котельных сложились зоны теплоснабжения, близкие к оптимальной величине.

- 5.2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения прироста тепловых нагрузок

- Согласно плану развития п. Кардымово планируется строительство жилых индивидуальных домов и общественных зданий, расположенных в зоне действия Центральной котельной. Перечень планируемых к строительству объектов приведен ниже:

1. Трёхэтажный жилой дом, п. Кардымово, ул. Ленина д.51, 2520 м². 2. Пятиэтажный жилой дом, п. Кардымово, ул. Гагарина д.9 4200 м². 3. Трёхэтажный жилой дом, п. Кардымово, ул. Школьная,7А 900 м². 4. Трёхэтажный жилой дом, п. Кардымово, ул. Красноармейская д.25А 2700 м². 5. Физкультурно - оздоровительный комплекс, 1416 м². 6. Дом культуры, 1897 м². 7. Центральная районная больница, 6000 м²..

Тепловую нагрузку данных потребителей предполагается подключить к Центральной котельной. Мощность установленного оборудования в котельной достаточно для подключения данной нагрузки. Тепловые сети будут подключены к существующим тепловым сетям. Стоимость подключения к тепловым сетям будет определена при проектировании объекта.

Согласно плану развития п. Кардымово планируется строительство жилых индивидуальных домов и общественных зданий, расположенных вне радиуса эффективного теплоснабжения. Перечень планируемых к строительству объектов приведен ниже:

1. 282 индивидуальных жилых дома, общей площадью, 58 тыс. м²

2. Детский сад на 100 мест, 1,4 тыс. м²

3. Культурно - досуговый центр, 0,96 тыс. м²

4. Универсальный магазин, 0,4 тыс. м²

Для данных объектов предлагается строительство индивидуальных автономных теплогенераторов. Стоимость тепловой сети при строительстве индивидуального теплогенератора для детского сада и культурно-досугового центра будет определена при проектировании объекта. Для остальных объектов тепловая сеть не проектируется.

- 5.3. Предложения по строительству тепловых сетей для достижения нормативной надежности теплоснабжения, в том числе для подачи тепла от различных теплоисточников

Согласно долгосрочной областной целевой программе «Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства Смоленской области» на 2012-2016 годы для Кардымовского района предлагаются следующие мероприятия:

1. «Реконструкция ЦТП-2 и тепловых сетей в 4-х трубном исполнении от ЦТП-2 к домам № 50, 52, 54, 56, 60, 62, 64 по ул. Ленина в пос. Кардымово Смоленской области». Предполагаемая стоимость мероприятия – 14 600 тыс. руб.

2. «Реконструкция теплотрассы от ТК6 в районе здания РУЭС по ул. Ленина до здания ОВД Кардымовского района по ул. Красноармейская в пос. Кардымово Смоленской области». Предполагаемая стоимость мероприятия – 11 600 тыс. руб.

Строительство новых и реконструкция существующих подземных и надземных теплопроводов предлагается производить с использованием стальных труб с пенополиуретановой изоляцией и полиэтиленовой оболочкой (ППУ) с системой оперативного дистанционного контроля (СОДК), имеющих достаточно низкие (на уровне 8-10%) тепловые потери.

- 5.4. Рекомендуемые температурные графики отпуска тепла

В соответствии с СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии сохраняется качественное по нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха.

Данные о фактических температурах теплоносителя предоставленные теплоснабжающими организациями и проведенные при разработке Схемы расчеты показали, что по большинству зон теплоснабжения утвержденный температурный график не выдерживается как по температуре прямой, так и обратной сетевой воде.

Высокая температура обратной сетевой воды в зонах теплоснабжения, в которых осуществляется централизованная подача тепла на нужды горячего водоснабжения, свидетельствует о неудовлетворительной работе регуляторов горячего водоснабжения (в ЦТП отсутствует современная автоматика). Практически на всех котельных в зоне низких отрицательных температур осуществляется срезка температурного графика (что во многом вызвано невозможностью котлоагрегатов выйти на максимальную температуру теплоносителя).

Для выдерживания оптимальных графиков требуется:

- провести соответствующую балансировку и наладку систем теплопотребления с установкой ограничителей расхода воды на отопление (шайбирование);

- установка, доведение до работоспособного состояния регуляторов температуры в системе горячего водоснабжения.

- 5.5. Предложения по строительству и реконструкции насосных станций

Для повышения надежности и экономичности работы существующих насосных станций (насосных агрегатов) предлагается произвести замену насосного парка, выработавшего свой технический ресурс, и установку на насосах регулируемых электроприводов.

В разделе посвященном реконструкции теплоисточников в капитальные затраты закладывались также затраты, связанные с заменой насосных агрегатов.

Установка дополнительных насосных станций в случае рационального подбора насосных агрегатов на котельных и ЦТП нецелесообразна.

РАЗДЕЛ 6 «ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ»

На перспективу для сохраняемых в работе и новых теплоисточников города основным топливом предлагается использовать природный газ.

Резервное топливо на момент разработки схемы теплоснабжения не присутствовало на источниках теплоснабжения.

Для всех котельных на перспективу сохранен существующий топливный режим, то есть без резервного и аварийного топлива.

В соответствии с требованиями СП 89.13330.2012 «Котельные установки», так как на котельных есть резервное топливо, аварийное топливо не требуется.

В ходе реконструкции существующих теплоисточников к установке предусматриваются газовые котельные агрегаты с КПД не менее 92%. В связи с чем расход условного топлива будет уменьшен по сравнению с настоящим моментом.

Перспективные топливные балансы по теплоисточникам Кардымовского городского поселения представлены в таблице ниже.

| № | Адрес котельной | Вид топлива | Годовой расход топлива (тыс.м3, тонн, тыс. кВт.ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Муниципальные котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п.Кардымово ул. Ленина,53А (центральная) | газ | 4362,18 | 4334,11 | 4364,10 | 4286,06 | 4286,06 | 4286,06 | 4286,06 | 4286,06 | 4158,04 | 4158,04 | 4158,04 | 4158,04 | 4158,04 | 4158,04 |
| 2 | Баня, ул. Партизанская | уголь | 160,83 | 160,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Центр культуры, ул. Ленина, 18 | газ | 43,41 | 43,41 | 43,41 | 43,41 | 43,41 | 43,41 | 43,41 | 43,41 | 43,41 | 43,41 | 43,41 | 43,41 | 43,41 | 43,41 |
| Вновь вводимые источники теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Индивидуальные и автономные источники тепла для теплоснабжения планируемых объектов капитального строительства | газ | 168,57 | 252,85 | 337,14 | 421,42 | 505,71 | 589,99 | 674,28 | 758,56 | 842,85 | 927,13 | 1011,42 | 1095,70 | 1179,99 | 1264,27 |

| Наименование организации, на балансе которой находится котельная | Годовой расход условного топлива на котельной, т.у.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Максимальный часовой расход топлива, т.у.т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  |  |
|  | основное | резервное | основное | резервное | основное | резервное | основное | резервное | основное | резервное | основное | резервное | основное | резервное | основное | резервное | основное | резервное | основное | резервное | основное | резервное | основное | резервное | основное | резервное | основное | резервное |  |
| Муниципальные котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.Кардымово ул. Ленина,53А (центральная) | 4 997,75 |  | 4 965,59 |  | 4 999,95 |  | 4 910,54 |  | 4 910,54 |  | 4 910,54 |  | 4 910,54 |  | 4 910,54 |  | 4 763,87 |  | 4 763,87 |  | 4 763,87 |  | 4 763,87 |  | 4 763,87 |  | 4 763,87 |  | 1,139 |
| Баня, ул. Партизанская | 112,58 |  | 112,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,027 |
| Центр культуры, ул. Ленина, 18 | 49,74 |  | 49,74 |  | 49,74 |  | 49,74 |  | 49,74 |  | 49,74 |  | 49,74 |  | 49,74 |  | 49,74 |  | 49,74 |  | 49,74 |  | 49,74 |  | 49,74 |  | 49,74 |  | 0,019 |
| Вновь вводимые источники теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индивидуальные и автономные источники тепла для теплоснабжения планируемых объектов капитального строительства | 193,13 |  | 289,70 |  | 386,26 |  | 482,83 |  | 579,39 |  | 675,96 |  | 772,52 |  | 869,09 |  | 965,65 |  | 1 062,22 |  | 1 158,78 |  | 1 255,35 |  | 1 351,91 |  | 1 448,48 |  | 0,48 |

Раздел 7 «Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение»

Проведенный при разработке Схемы анализ технической и экономической документации показал, что дальнейшая эксплуатация системы теплоснабжения города невозможна без проведения неотложных работ, связанных с заменой изношенных тепловых сетей и модернизацией котельных. Эксплуатация системы теплоснабжения без решения насущных задач постепенно приведет к существенному снижению резерва пропускной способности тепловых сетей, резерва тепловой мощности котельных, надежности работы всей системы, а также может привести к аварийным отключениям, как существующих потребителей тепла, так и вновь присоединяемых.

Для поддержания требуемых у потребителей параметров теплоносителя, учитывая фактическое техническое состояние и высокую степень износа установленного в городе котельного оборудования, а также для решения задачи по минимизации затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе, требуется реконструкция и техническое перевооружение рассматриваемых объектов.

Предлагаемый перечень мероприятий и размер необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепла по городу на каждом этапе рассматриваемого периода представлен в ниже.

7.1 Предложение по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов.

- Строительство жилых домов и общественных зданий вне радиуса эффективного теплоснабжения существующих котельных

- Согласно плану развития п. Кардымово планируется строительство жилых индивидуальных домов и общественных зданий, расположенных вне радиуса эффективного теплоснабжения. Перечень планируемых к строительству объектов приведен ниже:

1. 282 индивидуальных жилых дома, общей площадью, 58 тыс. м²

2. Детский сад на 100 мест, 1,4 тыс. м²

3. Культурно-досуговый центр, 0,96 тыс. м²

4. Универсальный магазин, 0,4 тыс. м²

Для данных объектов предлагается строительство индивидуальных автономных теплогенераторов. Стоимость строительства индивидуальных теплогенераторов будет определена при проектировании объекта. Стоимость тепловой сети при строительстве индивидуального теплогенератора для детского сада и культурно-досугового центра будет определена при проектировании объекта. Для остальных объектов тепловая сеть не проектируется.

- Строительство жилых домов и общественных зданий, расположенных в зоне действия Центральной котельной

- Согласно плану развития п. Кардымово планируется строительство жилых индивидуальных домов и общественных зданий, расположенных в зоне действия Центральной котельной. Перечень планируемых к строительству объектов приведен ниже:

1. Трёхэтажный жилой дом, п. Кардымово, ул. Ленина д.51, 2520 м². 2. Пятиэтажный жилой дом, п. Кардымово, ул. Гагарина д.9 4200 м². 3. Трёхэтажный жилой дом, п. Кардымово, ул. Школьная,7А 900 м². 4. Трёхэтажный жилой дом, п. Кардымово, ул. Красноармейская д.25А 2700 м². 5. Физкультурно - оздоровительный комплекс, 1416 м². 6. Дом культуры, 1897 м². 7. Центральная районная больница, 6000 м²..

Тепловую нагрузку данных потребителей предполагается подключить к Центральной котельной. Мощность установленного оборудования в котельной достаточно для подключения данной нагрузки. Поскольку Центральная котельная в 2005 г. прошла модернизацию (оборудование морально не устаревшее и энергоэффективное), то в настоящей Схеме не планируется ее реконструкция. Тепловые сети будут подключены к существующим тепловым сетям. Стоимость подключения к тепловым сетям будет определена при проектировании объекта.

Отказ от существующей котельной Бани

Предлагается произвести отказ от котельной Бани. Морально и физически устаревшую угольную котельную, отапливающую баню, производственные помещения ООО "КардымовоТеплоСети" и один жилой дом, планируется ликвидировать, с переводом отопления указанных объектов, кроме бани, бытовыми газовыми котлами. Здание действующей бани построено в 1937 году. Стоимость строительства индивидуальных теплогенераторов будет определена при проектировании объекта.

Реконструкция существующих ЦТП и тепловых сетей

Согласно долгосрочной областной целевой программе «Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства Смоленской области» на 2012-2016 годы для Кардымовского района предлагаются следующие мероприятия:

1. «Реконструкция ЦТП-2 и тепловых сетей в 4-х трубном исполнении от ЦТП-2 к домам № 50, 52, 54, 56, 60, 62, 64 по ул. Ленина в пос. Кардымово Смоленской области». Предполагаемая стоимость мероприятия – 14 600 тыс. руб.

2. «Реконструкция теплотрассы от ТК6 в районе здания РУЭС по ул. Ленина до здания ОВД Кардымовского района по ул. Красноармейская в пос. Кардымово Смоленской области». Предполагаемая стоимость мероприятия – 11 600 тыс. руб.

Строительство новых и реконструкция существующих подземных и надземных теплопроводов предлагается производить с использованием стальных труб с пенополиуретановой изоляцией и полиэтиленовой оболочкой (ППУ) с системой оперативного дистанционного контроля (СОДК), имеющих достаточно низкие (на уровне 8-10%) тепловые потери.

- 7.2 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и технического перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.

В соответствии с СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»  регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии сохраняется качественное по нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха.

Данные о фактических температурах теплоносителя предоставленные теплоснабжающими организациями и проведенные при разработке Схемы расчеты показали, что по большинству зон теплоснабжения утвержденный температурный график не выдерживается как по температуре прямой, так и обратной сетевой воде.

Высокая температура обратной сетевой воды в зонах теплоснабжения, в которых осуществляется централизованная подача тепла на нужды горячего водоснабжения, свидетельствует о неудовлетворительной работе регуляторов горячего водоснабжения (в ЦТП отсутствует современная автоматика). Практически на всех котельных в зоне низких отрицательных температур осуществляется срезка температурного графика (что во многом вызвано невозможностью котлоагрегатов выйти на максимальную температуру теплоносителя).

Для выдерживания оптимальных графиков требуется:

- провести соответствующую балансировку и наладку систем теплопотребления с установкой ограничителей расхода воды на отопление (шайбирование);

- установка, доведение до работоспособного состояния регуляторов температуры в системе горячего водоснабжения.

В настоящей Схеме не рассматривается вопрос перевода котельных на работу по другим температурным графикам.

Раздел 8 «Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)»

В соответствии со статьей 2 п. 28 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

Критерии определения единой теплоснабжающей организации:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепла и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;

- в случае наличия двух претендентов статус присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технической возможности и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, что обосновывается в схеме теплоснабжения.

Единая теплоснабжающая организация обязана:

- заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

- осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы;

- надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

- осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В настоящее время распоряжением Главы Администрации Муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 16.10.2014 № 00603-р создана рабочая группа по вопросам создания единой теплоснабжающей организации в Муниципальном образовании «Кардымовский район» Смоленской области. В Кардымовском городском поселении действует теплоснабжающая организация, эксплуатирующая как источника тепла, так и тепловые сети: ООО "КардымовоТеплоСети". Данная организация эксплуатирует котельные, снабжающие тепловой энергией население и юридических лиц.

Данные по котельным (по состоянию на 2016г.):

-выработка тепловой энергии на указанных котельных составляет 93,95% от общей выработки на всех централизованных источниках теплоснабжения Кардымовского городского поселения.

- к указанным котельным присоединено 100% тепловой мощности (среди централизованных теплоисточников, обеспечивающих тепловой энергией как население, так и физических лиц в Кардымовском городском поселении);

- на предприятии имеется квалифицированный персонал для ремонта и обслуживания котельного оборудования и тепловых сетей: слесаря - ремонтники, сварщики, электрики, слесаря КИПиА, операторы котельных установок. В составе предприятия организованы комплексные бригады для проведения требуемых работ;

- на предприятии имеется необходимая собственная техника для проведения ремонтно-строительных работ на котельных и тепловых сетях, а также привлекается техника сторонних организаций.

На основании имеющихся вышеизложенных данных и критериев определения единой теплоснабжающей организации предлагается определить статус единой теплоснабжающей организации по Кардымовскому городскому поселению в зоне централизованного теплоснабжения Кардымовского городского поселения.

РАЗДЕЛ 9 «РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ»

Проведенные расчеты показали, что зоны теплоснабжения теплоисточников Кардымовского городского поселения находятся в пределах радиуса их эффективного теплоснабжения.

Для резервирования квартальных тепловых сетей всех котельных необходимо использование передвижных источников теплоты тепловой мощностью не менее 3 МВт.

Строительство участков тепловых сетей, закольцовывающих тепловые сети различных котельных, ввиду их значительной удаленности друг от друга экономически нецелесообразно.

Повышение надежности источников и тепловых сетей планируется обеспечить за счет реконструкции большей части теплового хозяйства поселка.

РАЗДЕЛ 10 РЕШЕНИЕ ПО БЕЗХОЗАЙСТВЕННЫМ СЕТЯМ

На момент актуализации настоящей схемы теплоснабжения в границах Кардымовского городского поселения не выявлено участков бесхозяйных тепловых сетей. В случае выявления таких объектов в будущем принято к сведению содержание Статьи 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».